## Slide 1: Resolución SE 785/2005
Tanques Aéreo de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus derivados (TAAH)

## Slide 2: Tanques Aéreos de almacenamiento de Hidrocarburos y sus derivados (TAAH)
Todo tanque de superficie instalado en posición horizontal o vertical, junto con sus cañerías vinculadas, que tenga como finalidad almacenar hidrocarburos y/o sus derivados y/o aguas hidrocarburadas, cuyo volumen ubicado por debajo de la superficie de la tierra sea inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de su capacidad de almacenaje total.

## Slide 3: ALCANCE de la Resolución
Operador tipo E1: Es aquel que posee uno o más TAAH, con capacidad de almacenamiento total por sede de emplazamiento comprendida entre 2,5 m3 y 10m3.
Operador tipo E2: Es aquel que posee uno o más TAAH, con capacidad de almacenamiento total por sede de emplazamiento comprendida desde más de 10 m3 hasta 100 m3.
Operador tipo E3: Es aquel que posea uno o más TAAH, con capacidad de almacenamiento total por sede de emplazamiento comprendida desde más de 100 m3 hasta 1.500 m3.
Operador tipo E4: Es aquel que se encuentre bajo los alcances de la Resolución 419/98 y/o de la Resolución 407/2007, ambas de la SE, cuya capacidad de almacenamiento total por sede de emplazamiento sea igual o superior a 2,5 m3 o quien posea uno o más TAAH, con capacidad de almacenamiento total por sede de emplazamiento mayor a1.500 m3.

## Slide 4: Presentaciones que se deben realizar según operador
Formularios a presentar | Operador E1 | Operador E2 | Operador E3 | Operador E4
A1. Inscripción de TAAH. |  |  |  | 
A2. Inspección de Condición Técnica de TAAH. |  |  |  | 
A3a. Inspección Ambiental de TAAH. |  |  |  | 
A3b. Aptitud ambiental. |  |  |  | 

## Slide 5
Formularios a presentar | Operador E1 | Operador E2 | Operador E3 | Operador E4
A4. Reparación y Alteraciones de TAAH |  |  |  | 
A5. Inspección de reparaciones y Alteraciones TAAH |  |  |  | 
A6. Remediación |  |  |  | 
A7.Abandono de TAAH |  |  |  | 
Preinforme |  |  |  | 
Tratamiento |  |  |  | 
A10. Inspección de Seguridad. |  |  |  | 
Presentaciones que se deben realizar según operador

## Slide 6: Identificacion de TAAH
Todos los Operadores E1, E2, E3 y E4, deberán
mantener identificados cada uno de sus TAAH
de la siguiente manera:
Mediante la Placa de Identificación asignada
por la Autoridad de aplicación, la que el
Operador deberá fijar sólidamente en un lugar
fácilmente visible del TAAH y mantenerla en
correctas condiciones de conservación.

## Slide 7: Datos de la placa de Identificacion de TAAH
1.Código de Identificación de TAAH (en adelante
CIT) asignado por la Autoridad de Aplicación.
2.Año de construcción.
3.Matrícula del tanque otorgada por el
fabricante.
4.Nombre del fabricante.
5.Capacidad máxima de almacenaje.
6.Dimensiones: altura o longitud y diámetro.
7.Material constructivo del TAAH.

## Slide 8: Datos de la placa de Identificacion de TAAH
Mediante el Cartel de Contenido, de
características adecuadas para uso a la
intemperie, con los siguientes datos
1.Denominación del producto que se encuentra
almacenado.
2.Simbología internacional del producto almacenado.
3.Capacidad de almacenaje máxima permitida, de
acuerdo a las condiciones estructurales del TAAH
(determinadas en la última inspección de condición técnica efectuada).

## Slide 9: Plan de Gestion Ambiental
Plan de Gestión Ambiental
Los Operadores E4 deberán contar con un Plan
de Gestión Ambiental, el cual debe incluir Plan de
Mitigación de Impacto Ambiental, Plan de
Monitoreo y Control de emisiones, efluentes y
residuos, y Plan de Contingencia.

## Slide 10: Plan de Gestión Ambiental
El Plan de Gestión Ambiental deberá ser revisado por la AA actuante y presentado ante la SSC con sus pertinentes recomendaciones y/u observaciones, juntamente con el Formulario A3a correspondiente a la Inspección Ambiental Inicial.
Posteriormente y como mínimo cada CINCO (5) años, en oportunidad de cumplir con las siguientes Inspecciones Ambientales programadas, el Operador deberá actualizar su Plan de Gestión Ambiental, convalidarlo con la AA actuante y presentarlo ante la SSC junto al Formulario A3a.

## Slide 11: Plan de Monitoreo y Control de emisiones, efluentes y residuos
Los Planes de Monitoreo y Control de
emisiones, efluentes y residuos, tienen por
objeto verificar que las medidas de mitigación
adoptadas sean suficientes para controlar cada
uno de los impactos ambientales identificados.

## Slide 12: Plan de Contingencia
El Plan de Contingencia deberá estar
incorporado al Plan de Gestión Ambiental
como parte del mismo y deberá ser presentado
por el Operador ante la Auditoria Ambiental,
para que lo evalúe, en oportunidad de
realizarse la primera auditoría ambiental de
cada TAAH.

## Slide 13: Inspección de Condición Técnica
Inspección de Condición Técnica
Los Operadores E2, E3 y E4 deberán cumplir
con las Inspecciones de Condición
Técnica (ICT) sobre sus TAAH.
Cada Inspección de Condición Técnica
se compone de dos relevamientos uno:
Condición Exterior
Condición Interior del TAAH

## Slide 14: Inspección de Condición Exterior-Requisitos minimos
1. Inspección visual de la superficie exterior del TAAH.
2. Verificación de la integridad de las cañerías vinculadas, buscando
anomalías, fugas, áreas de desgaste, adelgazamiento de las paredes,
superficies donde se evidencie condensación, decoloración y
deformaciones.
3. Búsqueda en paredes y techo de evidencias de corrosión, grietas,
distorsión acústica o cualquier otro daño estructural, evidencias
de mal mantenimiento o de prácticas incorrectas, separación o
abultamiento de la capa aislante, mal funcionamiento del equipo y
debilidad en los cimientos.
4. Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de alarma
y de monitoreo de fugas.

## Slide 15: Inspección de Condición Interior-Requisitos minimos
1.Análisis de la solidez de las paredes y el techo del
tanque.
2.Búsqueda de fugas, de deformaciones en los
interiores de paredes y techo, grietas, análisis de las
condiciones del recubrimiento si lo hubiera
determinación de la naturaleza y severidad de la
corrosión interna verificación de eventuales daños en
los soportes de la estructura, en las vigas y en las guías
de los techos flotantes verificación de las condiciones
del sistema de protección catódica.

## Slide 16: Inspección de Condición Interior -Requisitos mínimos
3.Prueba de hermeticidad del TAAH.
4.Verificación de espesores de la pared del tanque y de
espesores del piso del tanque, constatando que se
cumplan los espesores mínimos permitidos
establecidos en la Tabla 2 del SUBANEXO II de la
resolución.
5.Determinación de la Tasa de Corrosión.
6.Verificación de la tensión en las conexiones de las
Cañerías.
7.Control de asentamientos diferenciales de la base
del TAAH.

## Slide 17: Para mayor información podrá descargar la Resolución del siguiente link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/107289/texact.htm