## Hoja1
Caracterización Biogas 2009
ESPECIFICACIONES | Condiciones de Salida del Biogas | Sistema Internacional | Sistema Inglés |  | ESPECIFICACIONES | Sistema Internacional | Sistema Inglés
Máximo poder calorífico bruto (GHV) | 1,052 BTU/ft3 | 42.8 MJ/m3 | 1.150 BTU/ft3 |  | Máximo poder calorífico bruto (GHV) | 42.8 MJ/m3 | 1.150 BTU/ft3
Mínimo poder calorífico bruto (GHV) | No se tiene este parámetro | 1.150 BTU/ft3 | 42.8 MJ/m3
Contenido de Metano CH4 | 65 | 0.97 | 0.02 |  | (Nota 1)
Contenido líquido | No se tiene este parámetro | Libre de líquidos | Libre de líquidos |  | Mínimo poder calorífico bruto (GHV) | 35.4 MJ/m3 | 950 BTU/ft3
Contenido total de H2S máximo | No se tiene este parámetro | 6 mg/m3 | 0.25 grano/100PCS |  | (Nota 1)
Contenido total de azufre máximo | No se tiene este parámetro | 23 mg/m3 | 1.0 grano/100PCS |  | Contenido líquido | Libre de líquidos | Libre de líquidos
Contenido CO2, máximo en % volumen | 33 | 0.02% | 0.02% |  | (Nota 2)
Contenido de N2, máximo en % volumen | Se tiene como N2/O2 menos que 0,2 | 3 | 3 |  | Contenido total de H2S máximo | 6 mg/m3 | 0.25 grano/100PCS
Contenido de inertes máximo en % volumen | No se tiene este parámetro | 5% | 5% |  | Contenido total de azufre máximo | 23 mg/m3 | 1.0 grano/100PCS
Contenido de O2 oxígeno máximo en % volumen | Se tiene como N2/O2 menos que 0,2 | 0.1% | 0.1% |  | Contenido CO2, máximo en % volumen | 2% | 2%
Contenido de agua máximo | 0 | 0.001 | 120°F
Temperatura de entrega máximo | 31 | 49 °C | 40 °F |  | Contenido de N2, máximo en % volumen | 3 | 3
Temperatura de entrega mínimo | 31 | 4.5 °C | 0.7 grano/1000 pc |  | Contenido de inertes máximo en % volumen | 5% | 5%
Contenido máximo de polvos y material en suspensión | No se tiene este parámetro | 1.6 mg/m³ | 0.7 grano/1000 pc |  | (Nota 3)
Siloxanos: | less than 100 mg/m3 | 10 mg/m3 |  |  | Contenido de oxígeno máximo en % volumen | 0.1% | 0.1%
Compuestos halogenados | No se tiene este parámetro | <1 Mg (Cl) /m3 | 1.0 grano/100PCS |  | Contenido de agua máximo | 97 mg/m3 | 6.0 Lb/MPCS
Caudal máximo | 1200 m3/hora |  |  |  | Temperatura de entrega máximo | 49 °C | 120°F
Presión de entrega | 103 mmH2O |  |  |  | Temperatura de entrega mínimo | 4.5 °C | 40 °F
Presión de entrega | 4,2 bar (Tuberia de polietileno) |  |  |  | Contenido máximo de polvos y material en suspensión (Nota 4) | 1.6 mg/m³ | 0.7 grano/1000 pc
Siloxanos: Ciclo-polidimetil, los llamados D3-D6
Datos registrados por el Laboratorio de la PTARD San Fernando EPM. (Unidad Centro de Normalización y Laboratorios)
MUESTRA | FECHA RECOLECCION | Número de muestras | %AIRE | Concentración aproximada calculada por estequiometría % O2 | %OTROS GASES | TOTAL
Biogas San Fernando | 2018 | 205 | 0.2989 | 0.06277 | 0 | 100